南京理工大学泰州科技学院教学区消防设备修复竞争性谈判公告

根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理办法》的规定，拟对以下货物及服务以竞争性谈判方式采购，邀请有兴趣且符合资格条件的供应商，在接受本项目所有条款要求的基础上参加。

- 项目名称：教学区消防设备修复项目

- 项目编号：2026.042

- 项目预算：82790 元（含税包干总价，投标总价不得超过本限价，超限价按废标处理）

- 项目主要工程清单

| 序号 | 工程名称 | 施工清单（技术参数） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德楼声光报警系统安装 | 4 线制声光警报器，DC24V，声压级≥85dB（3m），闪光 1Hz~2Hz，具备 CCCF 消防强制认证，通讯协议适配校内现有消防报警主机，可无缝识别联动 | 28 套 |
| 2 | 明德楼非消防电源切断改造 | 输入输出模块 + 配套继电器，继电器触点≥10A/250VAC，具备信号反馈监测功能，模块可与校内现有消防系统通讯匹配 | 5 套 |
| 3 | 明德楼南楼 5 层东侧烟感、消火栓按钮更换 | 光电感烟探测器（带自补偿）、消火栓按钮（可直启消防泵，IP65），设备通讯协议适配校内现有消防控制器 | 2 套 |
| 4 | 明德楼应急照明灯具增补 | 220V LED 应急灯，功率≥5W，光通量≥400lm，应急转换≤0.5s，续航≥90min，IP30，消防认证齐全 | 95 套 |
| 5 | 安防中心消防主机电源板更换 | 适配校内现有火灾报警控制器专用电源板，输出 DC24V/10A，带过压、过流、短路保护，供电逻辑完全匹配原有设备 | 1 块 |
| 6 | 安防中心 CRT 图形显示系统整套建设 | i5 主机、≥8G 内存、256G SSD、独立显卡、24 寸显示器；配套可与校内消防控制器数据互通的图显软件；完成 16 回路点位标定、CAD 矢量平面图制作、点位中文注释、全套系统调试（含电子版、纸质版图纸），可实时同步全部报警、故障点位信号 | 1 套 |
| 7 | 敏行楼消防广播扬声器移位 | 5W 吸顶扬声器，100V 定压，频响 100Hz~18kHz，灵敏度≥90dB | 4 只 |
| 8 | 躬行楼消防广播扬声器增补 | 5W 吸顶扬声器，100V 定压，频响 100Hz~18kHz，灵敏度≥90dB | 8 只 |
| 9 | 明道楼卷帘门控制器更换 | 适配现场卷帘电机，带火灾自动迫降、手动升降、备用电源接口、动作信号反馈，IP54，信号可接入校内消防报警系统 | 5 台 |
| 10 | 明理楼卷帘门控制器更换 | 适配现场卷帘电机，带火灾自动迫降、手动升降、备用电源接口、动作信号反馈，IP54，信号可接入校内消防报警系统 | 2 台 |
| 11 | 全校教学区 CRT 断线点位应急修复 | 报警线路全面排查、破损线缆更换、线路整改修复，采用 ZR-RVS/NH-RVS≥1.5mm² 耐火双绞线，KBG/JDG 穿管，修复后全部点位可在消防主机正常识别 | 1 项 |

五、施工要求

1. 施工工期：合同签订后 30 个日历日内完成全部设备更换、布线、安装、系统联调、点位标定、图纸制作并完成校方联合验收；

2. 全部拆除垃圾、废旧设备由中标单位统一外运处置，清运、处理费用包含在包干报价内；

3. 烟感、声光、应急灯具安装高度、间距严格按照消防规范执行；广播、卷帘门施工完成后单独调试联动功能。

4.投标人须充分踏勘现场，全面掌握校内现有消防控制器型号、回路通讯协议、设备匹配逻辑，所有适配、对接、调试产生的成本全部包含在投标总价内；中标后若供货设备无法与原有系统完整联动，中标单位须无条件免费更换设备、重新调试，工期不予顺延，由此产生的全部损失由中标单位自行承担。

六、履约保证金及其他要求

1.履约保证金金额：2000元。以银行汇款等形式，在签订合同前递交（备注采购编号+项目名称）。

开户名：南京理工大学泰州科技学院

开户行：交通银行泰州市新区支行

帐 号：384060400018170013220

2.本次招标收取陆佰元（¥600元）中标服务费，由中标人支付。

- 七、资质要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效营业执照复印件加盖公章，经营范围包含消防设施工程相关内容；

2. 具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书、有效的安全生产许可证；

3. 拟派项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效安全生产考核合格证书（B证）；拟派技术负责人具备一级注册消防工程师；项目负责人、技术负责人均须提供投标单位近3个月社保缴纳证明；

4. 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录；

5. 本项目不接受联合体投标、不允许联合承包，成交后严禁转包、违法分包。

八、售后保障条款

1. 整体质保期限：项目全部验收合格之日起整体质保 2 年；质保期内所有设备、线路、施工故障全部免费维修、免费更换配件、免费上门调试，不收取任何人工、材料、交通费用。

2. 故障响应时效：校方报修后2小时内电话响应沟通故障情况，24 小时内技术人员抵达现场完成维修；重大消防故障 4 小时内到场抢修，保障消防系统正常运行。

3. 备品保障：中标单位交付声光警报器、感烟探测器、输入输出模块、消防主机电源板各 2 套备品存放校方，质保期内设备损坏可直接更换备品，中标单位定期补齐备品库存。

4. 质保期服务：质保期内每季度上门 1 次免费巡检，对全校消防报警线路、设备、联动功能全面检测，出具书面巡检报告；每年配合校方完成消防系统年度联动测试。

5. 质保期满服务：质保到期后，中标单位须提供终身成本价维修服务，提供原厂同型号设备供货，优先上门维修。

九、违约责任

1. 工期违约：中标人未在 30 个日历天内完成全部施工并通过验收，每逾期 1 天按合同总价 1% 向校方支付违约金；逾期超过 7 天，校方有权单方面解除合同，另行委托第三方施工，产生的差价、损失全部由原中标人承担，同时扣除全部尾款。

2. 质量违约：施工、设备不满足消防规范、技术参数、兼容要求，中标人须 3 日内无条件免费返工整改，整改期间计工期延误；两次整改仍不合格，校方解除合同，中标人支付合同总价 20% 违约金，并赔偿校方消防停运产生的全部损失。

3. 转包、分包、联合承包违约：中标人存在联合承包、擅自将本项目整体或部分转包、违法分包给第三方情形，校方立即终止合同，扣除全部未付工程款，中标人支付合同总价 30% 违约金，由此造成一切损失由中标人承担。

4. 售后违约：质保期内故障未按 24 小时时效到场维修，每逾期一次扣除当期 5% 质保相关费用；因维修不及时造成消防系统长期瘫痪、被消防主管部门通报处罚，全部经济、行政责任由中标人承担，校方有权追偿损失。

5. 虚假材料违约：投标、施工过程提供虚假资质、设备 3C 证书、伪劣非标设备，直接取消中标 / 合同资格，中标人承担合同总价 25% 违约金，校方保留上报政府采购监管部门追责权利。

6. 泄密及安全违约：施工期间造成校园消防线路损毁、人身财产安全事故，全部赔偿责任由中标人承担；泄露校园安防、消防点位涉密信息，校方追究法律及经济赔偿责任。

十、其他要求

1. 投标报价应为含税包干价，包含设备、辅材线缆、拆除清运、脚手架、人工、运输、安装、系统调试、图纸、备品、质保、税金、垃圾外运等全部费用。最终以全部满足采购、资质、工期、售后、违约条款前提下总价最低单位为中标单位。

2. 结算方式：合同签订，全部施工完成，经学校后勤保卫及消防管理部门联合验收合格后，费用由学校财务一次性打入供应商账户。报价为固定包干总价，无重大现场变更情况下学校不再追加任何费用，请投标单位自行踏勘核算全部风险成本。

3. 统一现场踏勘时间：2026 年7月2日 8:30-2026 年 7月6日 17:30，相关踏勘事宜请联系技术秦老师。本项目要求所有意向供应商必须到场踏勘并签署踏勘确认文件，不参加踏勘的投标无效。踏勘相关费用、安全责任由供应商自行负责，无补踏勘安排。

4. 报价截止时间：2026 年7月7日下午15:30，超过报价截止时间视为自动放弃本次报价

5. 报价形式：密封现场报送，一式叁份（一正二副，一正本二副本），内含营业执照、消防资质、安全生产许可证、建造师及消防工程师证书、报价表、承诺书等全套资料，原件随时备查。

6. 报价单位不允许仅对部分分项报价，仅投部分项目的视同废标。

7. 投标报价表须加盖本单位有效印鉴并标明单位名称；供应商授权代表须到场参与二次报价，未到场视为自动放弃谈判资格。

报送地址：南京理工大学泰州科技学院招投标办公室（明德楼 4105-1）

招标联系人：奚老师 联系电话：0523-86150050

技术咨询：秦老师 联系电话：18936033101

附件1：

教学区消防设备修复项目报价表

项目编号：2026.042

| 序号 | 工程名称 | 施工清单（技术参数） | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德楼声光报警系统安装 | 线制声光警报器，DC24V，声压级≥85dB（3m），闪光 1Hz~2Hz，具备 CCCF 消防强制认证，通讯适配校内消防主机，含布线、安装调试 | 28 套 |  |  |
| 2 | 明德楼 1-5 层非消防电源切断改造 | 输入输出模块 + 配套继电器，触点≥10A/250VAC，带信号反馈，与校内消防系统匹配，含全套线缆辅材 | 5 套 |  |  |
| 3 | 明德楼南楼东侧烟感、消火栓按钮更换 | 光电感烟探测器、消火栓按钮（IP65，直启泵），通讯协议适配校内消防控制器各 1 套 | 2 套 |  |  |
| 4 | 明德楼应急照明灯具增补 | 220V LED 应急灯，功率≥5W，续航≥90min，消防认证齐全，含固定、通电调试 | 95 套 |  |  |
| 5 | 安防中心消防主机电源板更换 | 适配校内现有火灾报警控制器电源板，DC24V/10A，带多重保护，拆机匹配调试 | 1 块 |  |  |
| 6 | 安防中心 CRT 图形显示系统整套建设 | i5 主机、8G 内存、256G SSD、24 寸显示器；配套可对接校内消防控制器图显软件，回路标定、图纸制作、全系统调试（含电子 + 纸质图纸） | 1 套 |  |  |
| 7 | 敏行楼消防广播扬声器移位 | 5W 100V 定压吸顶扬声器，吊顶开孔、重新布线安装 | 4 只 |  |  |
| 8 | 躬行楼消防广播扬声器增补 | 5W 100V 定压吸顶扬声器，配套线路改造、阻抗调试 | 8 只 |  |  |
| 9 | 明道楼卷帘门控制器更换 | 适配现场卷帘电机，带火灾迫降、备用电源、信号反馈，信号可接入消防系统，旧设备拆除、联动调试 | 5 台 |  |  |
| 10 | 明理楼卷帘门控制器更换 | 适配现场卷帘电机，带火灾迫降、备用电源、信号反馈，信号可接入消防系统，旧设备拆除、联动调试 | 2 台 |  |  |
| 11 | 全校教学区 CRT 系统恢复排查过程修复突发损坏点位 | 报警线路排查、破损线缆更换、整改修复，修复后所有点位主机正常识别 | 1 项 |  |  |
| 含税总价（元） |  | 元（人民币） |  |  |  |
| 二次报价（元） |  | 元（人民币） |  |  |  |

★报价前请充分与技术咨询老师充分沟通，报价为含税包干价，后期可能有微调，无大变动情况，学校不再追加任何费用。

单位名称：（公章）

联系人及联系电话：

年   月   日